Zał. 4a do SIWZ

Załącznik nr 3 do umowy NR nr ug/GK/       /2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAKRES KONSERWACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO Gminy MichałOWICE

Wykonawca, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego na konserwatora urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku.

# ZAKRES KONSERWACJI

# W okresie obowiązywania umowy Wykonawca winien zapewnić:

- świecenie wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych przez Zamawiającego godzinach,

- właściwy stan zamknięć wnęk słupowych i rozdzielnic oświetleniowych, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych,

- właściwy stan opraw oświetleniowych i ich elementów, nie powodujący powstania zjawiska lśnienia oraz zmniejszenia żywotności źródeł światła i zmniejszenia strumienia świetlnego

- właściwy stan urządzeń oświetleniowych gwarantujący prawidłową pracę tych urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia,

- właściwy stan techniczny cokołów, fundamentów, szaf oświetleniowych i słupów (w razie potrzeby usuwanie uzupełnianie ubytków i korozji oraz zabezpieczanie przed korozją metalowych części urządzeń),

- właściwy stan techniczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń bez zagrożenia dla osób postronnych,

- prawidłowe położenie opraw oświetleniowych, pozwalające na zachowanie wystarczającej równomierności oświetlenia, obsługi i otoczenia,

- prawidłowe położenie źródeł światła i odbłyśników w oprawach, pozwalające zapewnić możliwie wysoką sprawność świetlną opraw oświetleniowych i odpowiedni stopień ochrony przed lśnieniem,

- estetyczny wygląd urządzeń w trakcie obowiązywania umowy tj.:

  - czyste klosze i korpusy,

  - pozamykane wnęki słupowe,

  - wypionowane słupy

- regulacja (zgodnie z poleceniem Zamawiającego) i konserwacja zegarów astronomicznych zgodnie z instrukcją obsługi i gwarancją,

- zapewnienie fachowego, całodobowego pogotowia oświetlenia ulic, monitorowanie w terenie awarii,

- odbieranie na  bieżąco i w sposób ciągły zgłoszeń o usterkach i awariach od Zamawiającego i Mieszkańców,

- informowanie Zamawiającego i właściwego Inspektora Nadzoru o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic,

- dołączanie do miesięcznego protokołu odbioru robót prowadzonej kontrolki zgłoszeń i usuwania awarii,

- likwidację zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, czynniki pogodowe, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, otwarta wnęka bezpiecznikowa, itp.) w czasie maksymalnie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia do Zamawiającego),

- wykonanie, pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych raz na rok. Protokoły pomiarów powinny zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru najpóźniej 30 dni przed końcem okresu obowiązywania umowy,

- malowanie metalowych części urządzeń oświetleniowych według potrzeb po ustaleniu barwy i zakresu przez Zamawiającego,

- transport dla potrzeb kontroli stanu oświetlenia, (liczbę i termin kontroli ustala na bieżąco Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego),

- bieżącą współpracę, z właściwym Zakładem Energetycznym w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych oraz na życzenie Zamawiającego rozplombowanie, w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego listwy zaciskowej każdego licznika, oraz jej oczyszczenie i dokręcenie zacisków przewodów zasilających, a następnie zgłoszenie tego faktu właściwym służbom Zakładu Energetycznego w celu ich ponownego zaplombowania,

- w przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia, właściwego Zakładu Energetycznego,

- aktualizowanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego co najmniej raz w roku,

- usunięcie w czasie maksymalnym 2 h od chwili otrzymania zgłoszenia, przypadki świecenia opraw w dzień,

- wymiana lub naprawa w ciągu 48 h obudowy, konstrukcji, wyposażenia lub całej szafy oświetleniowej – w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych, wyeksploatowania oraz wandalizmu,

- wymiana lub naprawa w ciągu 24 h kabla, przewodu linii napowietrznej, elementu linii kablowej, napowietrznej (mufa, głowica, izolator, itp.), gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych, wyeksploatowania oraz wandalizmu,

- wymiana lub naprawa w ciągu 48 h słupa oświetleniowego, wysięgnika oprawy w przypadku, gdy uległ on uszkodzeniu wskutek czynników losowych, wyeksploatowania oraz wandalizmu,

- wymiana lub naprawa w ciągu 24 h opraw oświetleniowych, tabliczek bezpiecznikowych, źródeł światła, gdy uległy one uszkodzeniu wskutek czynników losowych, wyeksploatowania oraz wandalizmu,

- uzupełnienie w ciągu 48 h (szafa oświetleniowa, słup), 24 h (kable, przewody), 24 h (oprawy oświetleniowe, źródła światła) skradzionych elementów urządzeń lub całych urządzeń,

- w ciągu co najwyżej 7 dni (jednak nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania umowy) należy usunąć tymczasowe połączenia sieci zasilającej (tzw. przewieszki),

- w przypadku, kiedy elementy lub urządzenia nie są już dostępne na rynku, w porozumieniu z właściwym Inspektorem Nadzoru Zamawiającego Wykonawca może zastosować elementy lub urządzenia dostępne na rynku o parametrach zbliżonych do urządzenia lub elementu uszkodzonego. W przypadku braku elementów zamiennych do uszkodzonego urządzenia, Wykonawca winien wymienić urządzenie na nowe o parametrach zbliżonych do urządzenia uszkodzonego,

- w ciągu 2 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru protokół wykonanych pomiarów elektrycznych po usunięciu awarii,

- w ciągu 2 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacji jednoznacznie określającej miejsce i zakres awarii, kosztorys ofertowy, oraz protokołu pomiarów elektrycznych wykonanych po usunięciu awarii. Dokumentacja także powinna zawierać, jedną fotografię z naniesioną datą, prezentujące miejsce i zakres awarii, oraz kosztorys powykonawczy sporządzony według średnich cen SEKOCENBUD obowiązujących w danym kwartale, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego

- Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco w dni robocze powiadamiać Zamawiającego o awariach i wykonanych robotach, oraz o zastosowaniu tymczasowych połączeń sieci zasilającej. Inspektor Nadzoru na bieżąco ustali, dla których robót konieczne jest przeprowadzenie odbioru technicznego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na miejsce awarii (miejsce robót),

- Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo zgłosić gotowość do odbioru technicznego robót zanikowych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport na miejsce awarii lub robót,

- Wykonawca winien stosować, w uzgodnieniu z Zmawiającym, tylko fabrycznie nowe urządzenia i materiały, posiadające wymagane atesty i certyfikaty,

- W przypadku nie usunięcia w terminie awarii urządzeń i osprzętu oświetleniowego przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie ww. robót firmie zewnętrznej a kosztami postępowania i wykonania robót obciąży Wykonawcę,

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić, na każde żądanie Zamawiającego, w ciągu co najwyżej 2 godzin, zamykane części urządzeń w celu przeprowadzenia kontroli,

- Przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po zakończeniu usługi nastąpi protokołem przyjęcia-przekazania zawartym przez Strony umowy,

- Przed zakończeniem usługi należy wykonać wszystkie niezbędne naprawy urządzeń i usunąć wszystkie tymczasowe połączenia sieci zasilającej,

- W dniu następnym po zakończeniu usługi Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu klucze do zamykanych części urządzeń,

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia, w ciągu 7 dni roboczych uszkodzeń, które zostały wykazane w protokole zdawczo – odbiorczym spisanym w dniu zakończenia usługi,

- Wykonawca – Konserwator ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń. Urządzenia włącza się do konserwacji po podpisaniu protokółu odbioru przez  przedstawiciela Zamawiającego,

- Wykonawca ma prawo do zgłaszania uwag do protokołu odbioru.