|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Referat zamówień publicznych i programów UE tel: (22) 723-84-67 w.113 |

Michałowice, dn. 22.08.2008 r

Dotyczy: zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.3402-52/08

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 19.08.2008 r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego na: ”Modernizację oświetlenia ulicznego w ul.: Jałowcowej, ul. Targowej w Opaczy, Mokrej w Opaczy Kol., Św. Kazimierza w M-cach, Orzeszkowej, Baczyńskiego w Regułach, Komorowskiej w Pęcicach Małych, Ks. Woźniaka i Parkowej w Suchym Lesie, Zamoyskiego, Sienkiewicza, Sportowej w Komorowie, Malczewskiego, Wyspiańskiego, Filmowej w Granicy, Wandy, Heleny, Stokrotek, Jaśminowej i Głównej w Nowej Wsi oraz wymiana szafek sterujących i punktów świetlnych na terenie gminy”.

Treść pytań:

Zamawiający ogłaszając postępowanie przetargowe zawarł sprzeczności w SIWZ dotyczące parametrów technicznych dla opraw oświetlenia drogowego, a mianowicie:

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych podał parametry techniczne, które nie posiada oprawa typu SGS-203 zawarta w przedmiarze robót.

Po pierwsze stawia wymóg zastosowania stopnia szczelności IP 54 dla komory lampowej ( SGS ma IP), nie określając stopnia szczelności dla komory osprzętu, a więc wnioskujemy iż, Zamawiający żąda zastosowania opraw jednokomorowych, a nie dwukomorowych jak oprawy zawarte w kosztorysie.

Prosimy o uściślenie i dokładniejsze określenie tego zapisu.

Zamawiający wymaga opraw w I kl. ochrony przeciwpożarowej, podczas gdy nie wymaga zamontowania uziemienia, a tylko dokonania pomiarów.

Uważamy natomiast, iż zastosowanie opraw w klasie II ochrony przeciwpożarowej pozwala w znacznym stopniu podniesienia bezpieczeństwa przy konserwacji opraw, a także eliminuje konieczność stosowania trzeciego przewodu uziemiającego. Pozawala to również na obniżenie kosztów konserwacji Ponadto II klasa stawia wymagania wyższe niż I klasa- posiada dodatkowa izolację. Zamawiający ogłaszając przetarg winien mieć na uwadze możliwość złożenia ofert równoważnych pozwalających na przedstawienie jak najniższej oferty przy jednoczesnym podniesieniem bezpieczeństwa.

Prosimy zatem o umożliwienie złożenia oferty na oprawach posiadających II klasę ochrony przeciwpożarowej.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie światła m. in. rtęciowe lub rtęciowe z halogenkami w sytuacji gdy do 2012r. wg przepisów unijnych wszyscy użytkownicy będą zobligowani do zastąpienia takich źródeł źródłami sodowymi. Oprawa typu SGS 203 jest przystosowana tylko do źródeł SON-T ( lub jej odpowiedniki)

Prosimy o ściślejsze określenie parametrów źródeł światła poprzez podanie :

-czy to ma być soda, czy tez rtęć?

-jaki ma być strumień świetlny?

-okres eksploatacji – np.16000 godzin

-czy źródła elipsoidalne, czy tez tabularne?

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada, że:

- ujęta w kosztorysach oprawa SGS203 i SGP340 stanowiła bazę dla obliczeń parametrów świetlnych projektowanego oświetlenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych opraw o parametrach nie gorszych lub lepszych od przyjętych do obliczeń. Powyższe musi być poparte obliczeniami parametrów świetlnych dla zastosowanej przez Wykonawcę oprawy, które udowodnią zasadność jej zastosowania jak również uzyskanie zgody Zamawiającego na jej zamianę. W oczywisty sposób nie może to wpłynąć na zwiększenie cen, oferowanych w przetargu przez Wykonawcę.

Zastosowana przez Oferenta oprawa nie wpływa na kryterium równoważności złożonych ofert.

- Wykonawca może wybrać klasę ochronności oprawy, nie będzie to miało wpływu na kryterium równoważności złożonych ofert. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że sama oprawa w II klasie ochronności nie zwalnia wykonawcy od zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla wysięgnika i konstrukcji mocującej. Elementy te montowane są również na słupach czynnych- nie izolowanych linii NN 0,4 kV, które występują w tym przetargu. Zamawiający nie widzi związku obniżenia kosztów konserwacji z powodu zastosowania opraw II klasy ochronności.

- Zamawiający uwzględnił w przedmiarach układanie bednarki do 120mm2 oraz uziemienia poszczególnych słupów. Przy wymianie opraw i skrzynek sterujących nie uwzględniano uziemień z uwagi na ich istnienie. Dlatego też przewidziano konieczność wykonania pomiarów.

- szczelność opraw typu SGS203 to IP65 dla komory lampy i IP43 dla komory osprzętu

- szczelność opraw typu SGP340 to IP66 dla całej lampy

- przy określeniu rodzaju zastosowanych źródeł światła wkradł się oczywisty błąd. Wszystkie źródła światła winny być źródłami sodowymi.

- źródła światła zastosowane w obliczeniach dla modernizacji oświetlenia ulicznego mają następujące parametry:

- żarówka sodowa, tubularna SON –TPP 70 (150)

- strumień świetlny 6600 lm (17500 lm)

8.  Zamawiający nie określa parametrów źródeł światła. Wykonawca zastosuje źródła zgodne  z wymogami technicznymi dla zastosowanej oprawy.

9.  Zamawiający nie posiada wiedzy na temat parametrów cenotwórczych stosowanych przez Oferentów. Złożenie korzystnej oferty przetargowej leży w gestii Wykonawcy.

Jednocześnie, na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SIWZ, w pkt.  2 „Opis przedmiotu zamówienia” w tabeli  „Zakres robót obejmuje” w pozycji l.p. 5 powinno być „wg przedmiaru B19”

Z poważaniem